## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 管网工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
G段
1 | 040101001001 | 种植土保护 |  |  | m3 | 26972.66
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 74011.38
3 | 040101002002 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 1153.92
4 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 111333.02
5 | 040103003001 | 余方弃置 |  |  | m3 | 21524.44
6 | 04B001 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 26972.66
7 | 04B002 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 2200
8 | 04B003 | 回填砂 |  |  | m3 | 35992.62
9 | 04B004 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 1153.92
10 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6991.44
11 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6991.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040502019001 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 15
13 | 040502019002 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 15
14 | 040502019003 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，93°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
15 | 040502019004 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，93°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040502019005 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=191D，3°弯头壁厚最薄处不小于14mm DN1000（Φ1020x16/1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
17 | 040502019006 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=191D，3°弯头壁厚最薄处不小于14mm DN1000（Φ1020x16/1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
18 | 040502019007 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 10
19 | 040502019008 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 040502019009 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 6
21 | 040502019010 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 6
22 | 040502019011 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 4
23 | 040502019012 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 04B005 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 541
25 | 04B049 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 60
26 | 04B006 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 541
27 | 04B050 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 60
28 | 040501012001 | 顶管 | 1.管道材质及规格:顶管专用钢筋混凝土套管，内径2000mm，壁厚200mm |  | m | 810
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 040501011001 | 顶管工作井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 3
30 | 040501011002 | 顶管接收井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 3
31 | 04B007 | 电预热DN1000 | 1.规格型号:介质管道管径DN1000 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 6991.44
32 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
33 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000电动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
34 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000放气井 |  | 座 | 4
35 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 5
36 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 13982.88
37 | 040501022001 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 70
H段
38 | 040101001002 | 种植土保护 |  |  | m3 | 36086.66
39 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 147534.7
40 | 040101002004 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 1513.04
41 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 137919.48
42 | 040103003002 | 余方弃置 |  |  | m3 | 35274.88
43 | 04B008 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 36086.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 04B009 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 4400
45 | 04B010 | 回填砂 |  |  | m3 | 49043.89
46 | 04B011 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 1513.04
47 | 040501006003 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 8739.73
48 | 040501006004 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 8739.73
49 | 040501006005 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN600（Φ630x10/Φ760x11）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 1114.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 040502019013 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 8
51 | 040502019014 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 8
52 | 040502019015 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN600，R=2.5D，90°弯头壁厚最薄处不小于10mm（Φ630x12/Φ760x11）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
53 | 040502019016 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN600，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于10mm（Φ630x12/Φ760x11）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 040502019017 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=191D，3° 弯头壁厚最薄处不小于14mm DN1000（Φ1020x16/1250x11.4） 总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
55 | 040502019018 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=191D，3° 弯头壁厚最薄处不小于14mm DN1000（Φ1020x16/1130x11.4） 总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
56 | 040502019019 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 4
57 | 040502019020 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 040502019021 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 17
59 | 040502019022 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 17
60 | 040502019023 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
61 | 040502019024 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 040502019025 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN600，R=191D，5°弯头壁厚最薄处不小于10mm（Φ630x12/Φ760x11）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
63 | 040502019026 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN600，R=96D，10°弯头壁厚最薄处不小于10mm（Φ630x12/Φ760x11）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 10
64 | 040502019027 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋跨越三通 2.材质及规格:DN1000/DN600/DN1000，主管壁厚18mm，支管壁厚12mm，主管接口Φ1020x14/Φ1250x11.4，支管接口Φ630x10/Φ760x11 |  | 个 | 1
65 | 040502019028 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋跨越三通 2.材质及规格:DN1000/DN600/DN1000，主管壁厚18mm，支管壁厚12mm，主管接口Φ1020x14/Φ1130x11.4，支管接口Φ630x10/Φ760x11 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 04B012 | 保温补口DN600 | 1.介质管道规格:DN600（Φ630x10/Φ760x11） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 98
67 | 04B013 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 674
68 | 04B052 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 74
69 | 04B014 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 674
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 04B051 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 74
71 | 040501012002 | 顶管 | 1.管道材质及规格:顶管专用钢筋混凝土套管，内径2000mm，壁厚200mm |  | m | 754
72 | 040501011003 | 顶管工作井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 2
73 | 040501011004 | 顶管接收井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 2
74 | 04B015 | 电预热DN600 | 1.规格型号:介质管道管径DN600 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 557.12
75 | 04B016 | 电预热DN1000 | 1.规格型号:介质管道管径DN1000 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 8739.73
76 | 040504002005 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
77 | 040504002006 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000电动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 040504002007 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN600手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
79 | 040504002008 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000放气井 |  | 座 | 4
80 | 040504002009 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 4
81 | 040501021002 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 18593.7
82 | 040501022002 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 94
83 | 04B017 | 石笼 | 1.1 |  | m3 | 60
J段
84 | 040101001003 | 种植土保护 |  |  | m3 | 30651.03
85 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 122080.29
86 | 040101002006 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 1232.32
87 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 113439
88 | 040103003003 | 余方弃置 |  |  | m3 | 29787.57
89 | 04B018 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 30651.03
90 | 04B019 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 2400
91 | 04B020 | 回填砂 |  |  | m3 | 38801.73
92 | 04B021 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 1232.32
93 | 040501006006 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/1250x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 7537.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 040501006007 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:预制直埋保温管 DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 7537.1
95 | 040502019029 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 3
96 | 040502019030 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 3
97 | 040502019031 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，91°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 040502019032 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，91°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
99 | 040502019033 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，93°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
100 | 040502019034 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，93°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
101 | 040502019035 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，100°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
102 | 040502019036 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN1000，R=4D，100°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 040502019037 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
104 | 040502019038 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=115D，5°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
105 | 040502019039 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=82D，7°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
106 | 040502019040 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=82D，7°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 040502019041 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=72D，7°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
108 | 040502019042 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=72D，7°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
109 | 040502019043 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
110 | 040502019044 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=57D，10°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 040502019045 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=41D，14°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
112 | 040502019046 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=41D，14°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
113 | 040502019047 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1250x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
114 | 040502019048 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN1000，R=38D，15°弯头壁厚最薄处不小于14mm（Φ1020x16/Φ1130x11.4）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 04B022 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 578
116 | 04B053 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1250x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 64
117 | 04B023 | 保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 578
118 | 04B054 | TSC工艺保温补口DN1000 | 1.介质管道规格:DN1000（Φ1020x14/Φ1130x11.4） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 64
119 | 040501012004 | 顶管 | 1.管道材质及规格:顶管专用钢筋混凝土套管，内径1800mm，壁厚180mm |  | m | 104
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 040501011005 | 顶管工作井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 1
121 | 040501011006 | 顶管接收井 | 1.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:11.4m*8.4m |  | 座 | 1
122 | 04B024 | 电预热DN1000 | 1.规格型号:介质管道管径DN1000 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 7537.1
123 | 040504002010 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
124 | 040504002011 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000放气井 |  | 座 | 4
125 | 040504002012 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN1000泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 6
126 | 040501021003 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 15074.2
127 | 040501022003 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 74
P段
128 | 040101001004 | 种植土保护 |  |  | m3 | 24891.57
129 | 040101002007 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 101463.04
130 | 040101002008 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 1133.92
131 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 95832
132 | 040103003004 | 余方弃置 |  |  | m3 | 23618.97
133 | 04B025 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 24891.57
134 | 04B026 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 2000
135 | 04B027 | 回填砂 |  |  | m3 | 29488.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 04B028 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 1133.92
137 | 040501006008 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6358
138 | 040501006009 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6358
139 | 040502019049 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 15
140 | 040502019050 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 040502019051 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 8
142 | 040502019052 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ11020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 8
143 | 040502019053 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
144 | 040502019054 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 040502019055 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 19
146 | 040502019056 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 19
147 | 040502019057 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 6
148 | 040502019058 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 040501007001 | 铝合金薄板外护聚氨酯预制 架空保温管 | 1.管道材质及规格:铝合金薄板外护聚氨酯预制架空保温管(供水)DN900(φ920x12/φ1150x10.6)PN25,耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 455
150 | 040501007002 | 铝合金薄板外护聚氨酯预制 架空保温管 | 1.管道材质及规格:铝合金薄板外护聚氨酯预制架空保温管(回水)DN900(φ920x12/φ1020x10.6)PN25,耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 455
151 | 040502019059 | 热力管管件 | 1.种类:预制架空保温热压对焊弯头 2.材质及规格:DN900,R=1.5D,90°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x16/Φ1150x10.6)PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
152 | 040502019060 | 热力管管件 | 1.种类:预制架空保温热压对焊弯头 2.材质及规格:DN900,R=1.5D,90°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x16/φ1020x10.6)PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 04B029 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 568
154 | 04B055 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 63
155 | 04B030 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 568
156 | 04B056 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 63
157 | 04B031 | DN900绝热滑动支座(带保温) |  |  | 个 | 46
158 | 04B032 | DN900绝热导向支座(带保温) |  |  | 个 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 040502011001 | 大拉杆补偿器 | 1.种类:大拉杆补偿器 2.规格:DN900 PN25 Δx≥400mm 安装长度L不大于2800mm，耐温130℃ |  | 个 | 4
160 | 040502005001 | 放气阀组 |  |  | 处 | 2
161 | 040502005002 | 手动焊接球阀 | 1.种类:手动焊接球阀 2.材质及规格:DN50 Q367-25 耐温130℃ |  | 个 | 8
162 | 040501007003 | 预制聚氨酯保温管架空 | 1.管道材质及规格:铝合金薄板外护聚氨酯预制架空保温管DN50（φ60×5.5/φ140x3）PN25,耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 4.防腐、保温要求:铝合金薄板外护层0.8mm,管道外皮与铝合金薄板之间增加橡塑绵，橡塑绵参数：B1级塑绵，厚20mm，密度45kg/m²。 |  | m | 60
163 | 040502019085 | 热力管管件 | 1.种类:预制架空保温热压对焊弯头 2.材质及规格:90°R=1.5D DN50（φ60×5.5）PN25,耐温130℃ 3.接口保温材料:铝合金薄板外护层0.8mm,管道外皮与铝合金薄板之间增加橡塑绵，橡塑绵参数：B1级塑绵，厚20mm，密度45kg/m² |  | 个 | 12
164 | 04B048 | 接管座 | 1.规格:DN50，h=100mm，φ60×5.5/φ60×5.5 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 04B033 | 电预热DN900 | 1.规格型号:介质管道管径DN900 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 6812
166 | 040504002013 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
167 | 040504002014 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900电动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
168 | 040504002015 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900放气井 |  | 座 | 3
169 | 040504002016 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 6
170 | 040501021004 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 13624
171 | 040501022004 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 68
Q段
172 | 040101001005 | 种植土保护 |  |  | m3 | 22624.79
173 | 040101002009 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 86076.76
174 | 040101002010 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 949.28
175 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 74115
176 | 040103003005 | 余方弃置 |  |  | m3 | 27221.93
177 | 04B034 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 22624.79
178 | 04B035 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 1700
179 | 04B036 | 回填砂 |  |  | m3 | 26803.22
180 | 04B037 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 949.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 040501006010 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 5779
182 | 040501006011 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 5779
183 | 040502019061 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 3
184 | 040502019062 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
185 | 040502019086 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，95°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
186 | 040502019087 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，95°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
187 | 040502019063 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=4D，100°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
188 | 040502019064 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=4D，100°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 040502019065 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 2
190 | 040502019066 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ11020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 2
191 | 040502019067 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 3
192 | 040502019068 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 040502019069 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 11
194 | 040502019070 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 11
195 | 040502019071 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 13
196 | 040502019072 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 13
197 | 040502011002 | 补偿器 | 1.种类:一次性补偿器 2.规格:DN900，耐温130℃，2.5MPa，预压40mm，补偿量150mm |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 04B038 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 445
199 | 04B058 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 49
200 | 04B039 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 445
201 | 04B059 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 04B040 | 电预热DN900 | 1.规格型号:介质管道管径DN900 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 5779
203 | 040504002017 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900手动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
204 | 040504002018 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900放气井 |  | 座 | 2
205 | 040504002019 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 4
206 | 040501021005 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 11558
207 | 040501022005 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 58
R段
208 | 040101001006 | 种植土保护 |  |  | m3 | 23991.12
209 | 040101002011 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 91275.03
210 | 040101002012 | 挖焊口工作坑 | 1.土类别:一、二土 2.挖土深度:不小于0.6m |  | m3 | 998.24
211 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | m3 | 81107
212 | 040103003006 | 余方弃置 |  |  | m3 | 26349.78
213 | 04B041 | 场内倒土 | 1.运距综合考虑 |  | m3 | 23991.12
214 | 04B042 | 三七灰土垫层 |  |  | m3 | 1800
215 | 04B043 | 回填砂 |  |  | m3 | 28421.89
216 | 04B044 | 焊口工作坑回填砂 |  |  | m3 | 998.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 040501006012 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:氩电联焊 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:供水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6128
218 | 040501006013 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:详见图纸设计 4.介质:回水 5.管道检验及试验要求:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 6128
219 | 040502019073 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 10
220 | 040502019074 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，90°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 040502019075 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，95°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
222 | 040502019076 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温弯头 2.材质及规格:DN900，R=4D，95°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）PN25，耐温130℃ |  | 个 | 1
223 | 040502019077 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 2
224 | 040502019078 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=212D,3°弯头壁厚最薄处不小于12mm(φ920x14/Φ11020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 2
225 | 040502019079 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1150x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 040502019080 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900,R=127D,5°弯头壁厚最薄处不小于12mm(Φ920x14/φ1020x10.6)总长12m,弧长10m,PN25,耐温130℃ |  | 个 | 4
227 | 040502019081 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 11
228 | 040502019082 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=64D，10°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 11
229 | 040502019083 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1150x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
230 | 040502019084 | 热力管管件 | 1.种类:预制直埋保温热煨弯管 2.材质及规格:DN900，R=42D，15°弯头壁厚最薄处不小于12mm（Φ920x14/Φ1020x10.6）总长12m，弧长10m，PN25，耐温130℃ |  | 个 | 5
231 | 04B045 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 477
232 | 04B060 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1150x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 53
233 | 04B046 | 保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 477
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 04B061 | TSC工艺保温补口DN900 | 1.介质管道规格:DN900（Φ920x12/Φ1020x10.6） 2.做法:采用加宽电热熔套+外包热缩带+热熔焊注孔工艺进行补口，具体做法详见图纸 3.其他:含接头气密性试验 |  | 个 | 53
235 | 04B047 | 电预热DN900 | 1.规格型号:介质管道管径DN900 2.做法:分段敞槽预热，预热温度为60±2℃，具体做法详见图纸 3.其他:包含供回水管道 |  | m | 6128
236 | 040504002023 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900电动阀门检查井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 1
237 | 040504002021 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900放气井 |  | 座 | 3
238 | 040504002022 | 现浇混凝土井 | 1.种类:DN900泄水井 2.其他:含附属泄水井、集气井 |  | 座 | 4
239 | 040501021006 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:警示带 2.其他：详见设计图纸 |  | m | 12256
240 | 040501022006 | 警示桩、警示牌 | 1.名称:标志桩 2.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 60
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ |  | C₁
本页小计 | [8 empty] | —
合 计 | [8 empty] | —
注：此表由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 041201021001 | 夜间施工费
1.2 | 041201023001 | 二次搬运费
1.3 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 041201001001 | 脚手架
2.2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台
2.3 | 041201003001 | 桥涵支架
2.4 | 041201004001 | 施工排水
2.5 | 041201005001 | 施工降水
2.6 | 041201006001 | 围堰
2.7 | 041201007001 | 筑岛
2.8 | 041201008001 | 便道
2.9 | 041201009001 | 便桥
2.10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
2.11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设
2.12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
2.14 | 041201014001 | 市政工程地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 对现有施工场地内各种地下交叉管线进行加固及处理所发生的费用，不包括地下管线改移发生的费用
2.15 | 041201015001 | 施工监测、监控
2.16 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.17 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  | 标段： 二标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
2.18 | 041201029001 | 施工围挡 |  |  |  |  | 固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用
2.19 | 041201028001 | 交通维护及疏导 |  |  |  |  | 包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取
2.20 | 041201027001 | 市政工程定位复测 |  |  |  |  | 工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用
2.21 | 041201026001 | 市政工程智慧工地建设 |  |  |  |  | 包括企业管理费、利润、增值税在内的全费用价格
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 041201019001 | 安全生产费
3.2 | 041201018001 | 环境保护费
3.3 | 041201017001 | 文明施工费
3.4 | 041201016001 | 临时设施费
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --